## Карта работ Уч.№1
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ | неделя | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ответственный | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 |  |  |  | СЕКЦИЯ № 1 | [9 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 | МП1 |  |  | Машинное помещение 1 секции | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | МП1 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | МП1 | РВР |  | нарезка и установка полос заземления |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП1 | РВР |  | сварка полос заземления к балкам, ОС и основной полосе |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП1 | РВР |  | окраска полосы черной краской |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП1 | РВР |  | заземление крышек металлических коробов в полу МП |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП1 | ДОП |  | убрать отработанное масло из МП |  | 2010-06-01 | 2010-06-01 | Биктимиров | 2010-07-28 | Биктимиров | в мусорокамеру тех этажа |  |  | 0
Раменки, 20 | МП1 | ДОП |  | обеспыливание МП, ШУ |  | 2012-09-01 | 2012-09-08 | Михеенко |  | Гурьев | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | МП1 | ДОП |  | протяжка клемм в ШУ |  | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Юрченко |  | Викулов | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | МП1 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | МП1 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | МП1 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 | 1/1 |  |  | Лифт № 1/1 (зав. № 0606007898, 1050 кг.) | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | И |  | останов - повредили штангу реверса ДК - отключен правый реверс! | 47 | 2010-11-01 | 2010-11-22 | Имамов | 2010-11-23 | Викулов | отключен правый реверс дверей | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 1/1 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | Н |  | отключен правый реверс ДК |  | 2010-11-01 | 2010-11-22 | [6 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | Н |  | на 10 этаже - каретка с изношенным роликом (под замену) |  | 2010-11-01 | 2010-11-30 | [6 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | Н |  | Не работает одна вызывная панель на 9 этаже |  | 2010-12-01 | 2010-12-16 | [6 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | Н |  | ремонт ДШ 2 этажа (правая створка - ремонт ролика каретки) | 47 | 2010-11-01 | 2010-11-25 | Имамов | 2010-11-26 | Викулов | плохая каретка с лифта 3/1 | 1 | 1.5 | 1.5
Раменки, 20 | 1/1 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | РВР |  | регулировка прямолинейности направляющих кабины и противовеса |  | 2010-11-01 | 2010-11-25 | Имамов | 2010-11-26 | Викулов | Рихтовка + зачистка стыков направляющих кабины и противовеса. | 1 | 3 | 3
Раменки, 20 | 1/1 | РВР |  | Регулировка штихмасса кабины и противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | РВР |  | регулировка башмаков кабины и противовеса | [6 empty] | ловителей |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/1 | РВР |  | регулировка компенсирующих цепей |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/1 | РВР |  | регулировка зазоров и замков ДШ, наката, захвата роликов отводкой, протяжка крепежа ДШ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | РВР |  | промывка и смазка канатов - тяговых и ОС |  | 2010-11-01 | 2010-11-24 | Имамов | 2010-11-26 | Викулов | Очистка очистка направляющих кабины | 1 | 3 | 3
Раменки, 20 | 1/1 | РВР |  | промывка и смазка канатов - тяговых и ОС |  | 2010-11-01 | 2010-11-25 | Имамов | 2010-11-26 | Викулов | Очистка канатов, очистка направляющих противовеса | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 1/1 | РВР |  | наладка лифта: точность остановки, грузовзвешивающее устройство | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | РВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ТР |  | ТР 1 |  | 2011-03-01 | 2011-03-20 | Викулов | 2011-03-20 | Викулов | протянуты кронштейны К и П, отрегулированы ДШ, отрегулированы точные остановки | 1 | 5 | 5
Раменки, 20 | 1/1 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-09-01 | 2010-09-21 | Касьянов | 2010-09-21 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-11-01 | 2010-11-30 | Имамов |  |  |  | 1 | 5 | 5
Раменки, 20 | 1/1 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Проведение периодических испытаний: статических, динамических согласно ПУБЭЛ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Роспуск направляющих кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Упорядочение электроразводки лифта в шкафах управления на крыше кабины и в МП | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Установка плафонов освещения на крыше кабины |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  | подключить |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | вывод 220 вольт/3 А на розетку на крышу кабины, оснащение предохранителем/автоматом | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | установка розетки в приямке |  | 2010-12-01 | 2010-12-06 | Имамов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Раскрутка тяговых канатов | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Установка маслосборников на направляющие | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Регулировка натяжения канатов | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Уравновешивание кабины / противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Наладка грузовзвеса | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ВР |  | регулировка ловителей - зазоры | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Очистка направляющих от загрязнений (керосином/уайт спиритом) |  | 2012-09-01 | 2012-09-15 | Михеенко |  | Гурьев | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | обеспыливание механизмов лифта, МП и шахты лифта |  | 2012-09-01 | 2012-09-08 | Михеенко |  | Гурьев | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Герметизация крышки редуктора |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Установка штатных предохранителей, |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-07-21 | Викулов | необходимы штатные предохр |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | замена масла в редукторе лебедки |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-05-01 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | ревизия масленок, замена масла | 47 | 2010-11-01 | 2010-11-26 | Имамов | 2010-11-26 | Викулов |  | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | очистка кабины, чистка тросов | 47 | 2010-11-01 | 2010-11-26 | Имамов | 2010-11-26 | Викулов |  | 1 | 2.5 | 2.5
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | очистка противовеса | 47 | 2010-11-01 | 2010-11-26 | Имамов |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | очистка КВШ, отводного блока, тормозного барабана, очистка редуктора от масла | 48 | 2010-11-01 | 2010-11-30 | Имамов |  |  |  | 1 | 1 | 1
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Регулировка башмаков, ловителей кабины. |  | 2010-12-01 | 2010-12-09 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Замена кабеля реверса. |  | 2010-12-01 | 2010-12-09 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР |  | Выставление точной остановки на -1 этаже |  | 2010-12-01 | 2010-12-09 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР | 1 | проверить регулировку нижних башмаков, ловителей, выключателей в приямке |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | ВР | 2 | очистить ДШ -1 этажа, очистить карманы кабины |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/1 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 |  |  |  | СЕКЦИЯ № 1 | [9 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 | 1/2 |  |  | Лифт № 1/2 (зав. № 060600______, 630 кг.) | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | И |  | ДШ на 13 эт. Закрывалась с 3 раза |  | 2011-04-01 | 2011-04-02 | Викулов | 2011-04-02 | Викулов | отрегулирован замок ДШ 13 эт. | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 1/2 | И |  | останов - замена предохранителей |  | 2011-04-01 | 2011-04-15 | Викулов | 2011-04-15 | Викулов | скачок напряжения | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 1/2 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | РВР |  | регулировка прямолинейности направляющих кабины и противовеса | 46 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | Имамов |  |  | Рихтовка + зачистка стыков направляющих кабины и противовеса. | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 1/2 | РВР |  | Регулировка штихмасса кабины и противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | РВР |  | регулировка башмаков кабины и противовеса | [6 empty] | ловителей |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | РВР |  | регулировка компенсирующих цепей |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | РВР |  | регулировка зазоров и замков ДШ, наката, захвата роликов отводкой, протяжка крепежа ДШ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | РВР |  | промывка и смазка канатов - тяговых и ОС | 46 | 2010-11-20 | 2010-11-20 | Имамов |  |  | Очистка канатов, очистка направляющих кабины и противовеса | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 1/2 | РВР |  | обеспыливание механизмов лифта, МП и шахты лифта |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | РВР |  | наладка лифта: точность остановки, грузовзвешивающее устройство | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | РВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | Проведение периодических испытаний: статических, динамических согласно ПУБЭЛ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | Роспуск направляющих кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | Упорядочение электроразводки лифта в шкафах управления на крыше кабины и в МП | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | Установка плафонов освещения на крыше кабины |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  | подключить |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | вывод 220 вольт/3 А на розетку на крышу кабины, оснащение предохранителем/автоматом | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | установка розетки в приямке |  | 2010-12-01 | 2010-12-06 | Имамов |  |  | установлена на 14 эт. |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | очистка вкладышей башмаков кабины |  | 2012-09-01 | 2012-09-22 | Михеенко |  | Гурьев | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | Установка маслосборников на направляющие |  | 2010-11-01 | 2010-12-06 | Имамов |  |  | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | Регулировка натяжения канатов | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | Уравновешивание кабины / противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | Наладка грузовзвеса | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП |  | регулировка ловителей - зазоры | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ДОП | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ВР |  | Герметизация крышки редуктора |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ВР |  | Очистка лебедок от загрязнений (керосином/уайт спиритом) |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ВР |  | Установка штатных предохранителей, |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-07-21 | Викулов | необходимы штатные предохр |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ВР |  | замена масла в редукторе лебедки |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-05-01 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-09-01 | 2010-09-21 | Касьянов | 2010-09-21 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-11-01 | 2010-11-29 | Имамов |  |  |  | 1 | 5 | 5
Раменки, 20 | 1/2 | ВР |  | протяжка стыков, кронштейнов противовеса | 47 | 2010-11-01 | 2010-11-23 | Имамов | 2010-11-23 | Викулов | дополнительно к РВР | 1 | 3 | 3
Раменки, 20 | 1/2 | ВР |  | устранение задеваний по шахте |  | 2010-12-01 | 2010-12-09 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ТР |  | ТР 1 |  | 2011-03-01 | 2011-03-17 | Викулов | 2011-03-17 | Викулов | выставлены точные остановки, протянуты кронштейны кабины, отрегулированы ДК, ДШ | 1 | 5 | 5
Раменки, 20 | 1/2 | ВР | 1 | проверить регулировку низа кабины, ловителей, выключателей в приямке |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ВР | 2 | очистить ДШ -1 этажа, очистить карманы кабины |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | Н |  | поменять тросик ДШ на 3 эт. |  | 2010-11-01 | 2010-11-29 | [6 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 |  |  |  | СЕКЦИЯ № 1 | [9 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 | 1/3 |  |  | Лифт № 1/3 (зав. № 060600______, 630 кг.) | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | И |  | останов - кабель реверса ДК |  | 2011-03-01 | 2011-03-31 | Викулов | 2011-03-31 | Викулов | заменен кабель реверса ДК | 1 | 3 | 3
Раменки, 20 | 1/3 | И |  | останов - кабель реверса ДК |  | 2011-04-01 | 2011-04-15 | Викулов | 2011-04-19 | Викулов | оторвался один контакт кабеля на прерывателе реверса | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 1/3 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | РВР |  | регулировка прямолинейности направляющих кабины и противовеса |  | 2010-11-01 | 2010-11-17 | Имамов | 2010-11-18 | Викулов | Рихтовка + зачистка стыков направляющих кабины и противовеса. | 1 | 8 | 8
Раменки, 20 | 1/3 | РВР |  | Регулировка штихмасса кабины и противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | РВР |  | регулировка башмаков кабины и противовеса | [6 empty] | необходима регулировка ловителей |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | РВР |  | регулировка компенсирующих цепей |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | РВР |  | регулировка зазоров и замков ДШ, наката, захвата роликов отводкой, протяжка крепежа ДШ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | РВР |  | промывка и смазка канатов - тяговых и ОС |  | 2010-11-01 | 2010-11-18 | Имамов | 2010-11-18 | Викулов | Очистка канатов, очистка направляющих кабины и противовеса | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 1/3 | РВР |  | обеспыливание механизмов лифта, МП и шахты лифта |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | РВР |  | наладка лифта: точность остановки, грузовзвешивающее устройство | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | РВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП |  | Проведение периодических испытаний: статических, динамических согласно ПУБЭЛ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП |  | Роспуск направляющих кабины / противовеса |  | 2012-09-01 | 2012-09-29 | Михеенко |  | Гурьев | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП |  | Упорядочение электроразводки лифта в шкафах управления на крыше кабины и в МП | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП |  | Установка плафонов освещения на крыше кабины |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  | подключить |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП |  | вывод 220 вольт/3 А на розетку на крышу кабины, оснащение предохранителем/автоматом | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП |  | установка розетки в приямке |  | 2010-12-01 | 2010-12-06 | Имамов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП |  | Раскрутка тяговых канатов | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП |  | Установка маслосборников на направляющие |  | 2010-11-01 | 2010-12-06 | Имамов |  |  | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП |  | очистка вкладышей башмаков кабины |  | 2012-10-01 | 2012-10-06 | Михеенко |  | Гурьев | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП |  | Уравновешивание кабины / противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП |  | Наладка грузовзвеса | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП | 1 | регулировка ловителей - зазоры | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ДОП | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ВР |  | Герметизация крышки редуктора |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ВР |  | Очистка лебедок от загрязнений (керосином/уайт спиритом) |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ВР |  | Установка штатных предохранителей, |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-07-21 | Викулов | необходимы штатные предохр |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ВР |  | замена масла в редукторе лебедки |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-05-01 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-09-01 | 2010-09-21 | Касьянов | 2010-09-21 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-11-01 | 2010-11-23 | Имамов | 2010-11-23 | Викулов | пропылесосить карман ДК, в оголовке шахты нет 3 светильников, регулировать ловители | 1 | 4.5 | 4.5
Раменки, 20 | 1/3 | ВР |  | Ремонт масленки - очистка, замена фетра |  | 2010-11-01 | 2010-11-15 | Имамов |  |  |  | 1 | 1 | 1
Раменки, 20 | 1/3 | ВР |  | очистка направляющих К и П, очистка противовеса |  | 2010-11-01 | 2010-11-15 | Имамов |  |  |  | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 1/3 | ВР |  | регулировка башмаков кабины и ловителей. Чистка нижних башмаков кабины |  | 2010-12-01 | 2010-12-09 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ВР |  | Замена кабеля на реверсе ДК |  | 2010-12-01 | 2010-12-09 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ТР |  | ТР 1 |  | 2011-03-01 | 2011-03-18 | Викулов | 2011-03-18 | Викулов | выставлены точные остановки, протянуты кронштейны кабины, отрегулированы ДК, ДШ | 1 | 5 | 5
Раменки, 20 | 1/3 | ВР |  |  |  | 2011-04-01 | 2011-04-02 | Викулов | 2011-04-02 | Викулов | регулировка башмаков+направляющих кабины. Штихмасс уменьшен на 15,17,22,23 эт. | 1 | 3 | 3
Раменки, 20 | 1/3 | ВР | 1 | проверить регулировку башмаков низа кабины, ловителей, выключателей в приямке |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ВР | 2 | очистить ДШ -1 этажа, очистить карманы кабины |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | Н |  | наладка направляющих кабины |  | 2010-11-01 | 2010-11-23 | [6 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | Н |  | пылесос 22 этаж голова ДШ |  | 2010-11-01 | 2010-11-23 | [6 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | Н |  | нет 3 светильника в оголовке - установить |  | 2010-11-01 | 2010-11-23 | [6 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | Н |  | на 22 эт нет замка ДШ |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 1/3 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 |  |  |  | СЕКЦИЯ № 2 | [9 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 | МП2 |  |  | Машинное помещение 2 секции | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | МП2 | ДОП |  | обеспыливание МП, ШУ |  | 2012-10-01 | 2012-10-13 | Михеенко |  | Гурьев | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | МП2 | РВР |  | нарезка и установка полос заземления |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП2 | РВР |  | сварка полос заземления к балкам, ОС и основной полосе |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП2 | РВР |  | окраска полосы черной краской |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП2 | РВР |  | заземление крышек металлических коробов в полу МП |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП2 | ВР |  | убрать отработанное масло из МП |  | 2010-06-01 | 2010-06-01 | Биктимиров | 2010-07-28 | Биктимиров | в мусорокамеру тех этажа |  |  | 0
Раменки, 20 | МП2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | МП2 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | МП2 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | МП2 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | дата проведения | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания |  | часы
Раменки, 20 |  |  |  | СЕКЦИЯ № 2 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 |  |  | Лифт № 2/1 (зав. № 060600______, 1050 кг.) | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | И |  | останов - регулировка ДК |  | 2010-11-01 | 2010-11-02 | Газизулин |  | Викулов |  | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 2/1 | И |  | останов - замена кабеля реверса ДК |  | 2010-11-01 | 2010-11-03 | Газизулин |  | Викулов |  | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 2/1 | И |  | останов - падение напряжения в цепи плат управления. Причина - надломленая ножка конденсатора (варистора) на трансформаторе питания плат управления. |  | 2010-11-01 | 2010-11-12 | Газизулин |  | Викулов |  | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 2/1 | И |  | останов - замена предохранителей |  | 2011-04-01 | 2011-04-15 | Викулов | 2011-04-15 | Викулов | скачок напряжения | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 2/1 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | РВР |  | регулировка прямолинейности направляющих кабины и противовеса |  | 2010-11-01 | 2010-11-11 | Имамов |  |  | Рихтовка + зачистка стыков направляющих кабины и противовеса. | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 2/1 | РВР |  | Регулировка штихмасса кабины и противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | РВР |  | регулировка башмаков кабины и противовеса |  | 2010-11-01 | 2010-11-04 | Газизулин Имамов | 2010-11-04 | Викулов | регулировка ловителей | 2 | 4 | 8
Раменки, 20 | 2/1 | РВР |  | регулировка компенсирующих цепей |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | РВР |  | регулировка зазоров и замков ДШ, наката, захвата роликов отводкой, протяжка крепежа ДШ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | очистка вкладышей кабины |  | 2012-10-01 | 2012-10-20 | Михеенко |  | Гурьев | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | обеспыливание механизмов лифта, МП и шахты лифта |  | 2012-10-01 | 2012-10-27 | Михеенко |  | Гурьев | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | РВР |  | наладка лифта: точность остановки, грузовзвешивающее устройство |  | 2010-11-01 | 2010-11-04 | Газизулин | 2010-11-04 | Викулов | отрегулированы на -1,1,22,23 необходима регулировка - 18 | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 2/1 | РВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | Проведение периодических испытаний: статических, динамических согласно ПУБЭЛ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | Роспуск направляющих кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | Упорядочение электроразводки лифта в шкафах управления на крыше кабины и в МП | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | Установка плафонов освещения на крыше кабины |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  | подключить |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | вывод 220 вольт/3 А на розетку на крышу кабины, оснащение предохранителем/автоматом | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | установка розетки в приямке |  | 2010-07-26 | 2010-07-26 | Бакалбаев | 2010-07-26 | Биктимиров | устанровлены розетки в шахте - на 8 и 16 эт |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | Раскрутка тяговых канатов | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | Установка маслосборников на направляющие |  | 2010-11-01 | 2010-12-06 | Имамов |  |  | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | Регулировка натяжения канатов | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | Уравновешивание кабины / противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | Наладка грузовзвеса | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП | 1 | регулировка ловителей - зазоры | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП |  | регулировка дверей шахты |  | 2012-11-01 | 2012-11-03 | Михеенко |  | Гурьев |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ДОП | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | Герметизация крышки редуктора |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | Очистка лебедок от загрязнений (керосином/уайт спиритом) |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | Установка штатных предохранителей, |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-07-21 | Викулов | необходимы штатные предохр |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | замена масла в редукторе лебедки |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-05-01 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | установить розетки в шахте лифта на 8 и 16 эт. |  | 2010-07-26 | 2010-07-26 | Бакалбаев | 2010-07-26 | Биктимиров |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | не работают отпирающие у-ва замков ДШ на 2,4,10,14,15 эт. |  | 2010-07-26 | 2010-07-26 | [6 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-09-01 | 2010-09-21 | Касьянов | 2010-09-21 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | регулировка башмаков + ловителей |  | 2010-11-01 | 2010-11-04 | Газизулин Имамов |  | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | регулировка точных остановок -1,1,22,23 |  | 2010-11-01 | 2010-11-04 | Газизулин Имамов |  | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | очистка КВШ, отводного блока, тормозного барабана, очистка редуктора от масла |  | 2010-11-01 | 2010-11-12 | Имамов | 2010-11-12 | Викулов | подтекает сальник КВШ | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | Зачистка стыков противовеса |  | 2010-12-01 | 2010-12-08 | Имамов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | регулировка ДШ на -1,1,2,3,22,23 этажах |  | 2010-12-01 | 2010-12-06 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | регулировка захода роликов ДШ/отводки, Регулировка ДК |  | 2010-12-01 | 2010-12-07 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР |  | Регулировка башмаков кабины , устранение задеваний и шумов |  | 2010-12-01 | 2010-12-08 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | Н |  | Зазор противовес-буфер 80мм - требуется перепасовка канатов |  | 2011-03-01 | 2011-03-11 | Викулов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | Н |  | подтекает сальник КВШ |  | 2010-11-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | Н |  | хлопают тормоза - необходима регулировка |  | 2011-04-01 | 2011-04-15 | Викулов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/1 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 |  |  |  | СЕКЦИЯ № 2 | [9 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 | 2/2 |  |  | Лифт № 2/2 (зав. № 060600______, 630 кг.) | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | И |  | сбой в работе в р-не 1 ост. выявлено- ролики замедлителей не заходили на лыжу - исправлено |  | 2011-03-01 | 2011-03-15 | Викулов | 2011-03-15 | Викулов | выполнено | 1 | 1 | 1
Раменки, 20 | 2/2 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | РВР |  | регулировка прямолинейности направляющих кабины и противовеса |  | 2010-12-01 | 2010-12-02 | Имамов |  |  | Рихтовка + зачистка стыков направляющих кабины и противовеса. | 1 | 7 | 7
Раменки, 20 | 2/2 | РВР |  | Регулировка штихмасса кабины и противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | РВР |  | регулировка башмаков кабины и противовеса | [6 empty] | ловителей |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | РВР |  | регулировка компенсирующих цепей |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | РВР |  | регулировка зазоров и замков ДШ, наката, захвата роликов отводкой, протяжка крепежа ДШ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | РВР |  | промывка и смазка канатов - тяговых и ОС | [6 empty] | Очистка канатов, очистка направляющих кабины и противовеса |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | РВР |  | обеспыливание механизмов лифта, МП и шахты лифта |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | РВР |  | наладка лифта: точность остановки, грузовзвешивающее устройство | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | РВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | Проведение периодических испытаний: статических, динамических согласно ПУБЭЛ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | Роспуск направляющих кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | Упорядочение электроразводки лифта в шкафах управления на крыше кабины и в МП | [6 empty] | упорядочена разводка в шкафу на крыше кабины |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | Установка плафонов освещения на крыше кабины |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  | подключить |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | вывод 220 вольт/3 А на розетку на крышу кабины, оснащение предохранителем/автоматом | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | установка розетки в приямке |  | 2010-07-26 | 2010-07-26 | Бакалбаев | 2010-07-26 | Биктимиров | устанровлены розетки в шахте - на 8 и 16 эт |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | Раскрутка тяговых канатов | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | Установка маслосборников на направляющие |  | 2010-11-01 | 2010-12-06 | Имамов |  |  | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | Регулировка натяжения канатов | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | Уравновешивание кабины / противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | Наладка грузовзвеса | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП | 1 | регулировка ловителей - зазоры | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП |  | регулировка дверей шахты |  | 2012-11-01 | 2012-11-10 | Михеенко |  | Гурьев |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ДОП | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | Герметизация крышки редуктора |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | Очистка лебедок от загрязнений (керосином/уайт спиритом) |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | Установка штатных предохранителей, |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-07-21 | Викулов | необходимы штатные предохр |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | замена масла в редукторе лебедки |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-05-01 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-09-01 | 2010-09-23 | Касьянов | 2010-09-23 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | Ремонт пульта на крыше кабины, контактов люка |  | 2010-11-01 | 2010-11-03 | Газизулин |  | Викулов |  | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | устранение шумов (задевание отводкой ДК межпортального железа) | 47 | 2010-11-01 | 2010-11-26 | Имамов |  |  | не устранена причина стуков - малое расстояние между кабиной и порталом | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | выставление башмаков кабины, устранение задеваний по шахте | 48 | 2010-11-01 | 2010-11-30 | Газизулин |  |  |  | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | регулировка ДШ | 48 | 2010-11-01 | 2010-11-30 | Газизулин |  |  |  | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | Регулировка роликов ДШ | 48 | 2010-11-01 | 2010-11-30 | Газизулин |  |  |  | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | регулировка отводки привода ДК, чистка и смазка механизмов привода. Очистка реверса. | 48 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | Газизулин |  |  |  | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | устранение броска кабины при прохождении 9-10 эт. | 48 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | Газизулин |  |  |  | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | протяжка анкеров направляющих К и П | 48 | 2010-12-01 | 2010-12-02 | Имамов |  |  | дополнительно к РВР |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ВР |  | Регулировка башмаков кабины , устранение задеваний и шумов |  | 2010-12-01 | 2010-12-08 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ТР |  | ТР 1 |  | 2011-03-01 | 2011-03-15 | Викулов | 2011-03-15 | Викулов | протянуты кронштейны, выставлены точные остановки, выставлены шунты этажей, отрегул. Тросики ДШ и ДК. | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 2/2 | ВР | 1 | проверить регулировку низа кабины, ловителей, выключателей в приямке |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ВР | 2 | очистить ДШ -1 этажа, очистить карманы кабины |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | Н |  | стук - малое расстояние между кабиной и порталом |  | 2010-11-01 | 2010-11-30 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | Н |  | регулировка башмаков |  | 2010-11-01 | 2010-11-30 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | Н |  | Зазор противовес-буфер 100мм - требуется перепасовка канатов |  | 2011-03-01 | 2011-03-11 | Викулов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 |  |  |  | СЕКЦИЯ № 2 | [9 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 | 2/3 |  |  | Лифт № 2/3 (зав. № 060600______, 630 кг.) | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | И |  | Останов - ремонт ДШ 1 этажа- отлетел тросик от груза наката дверей. |  | 2010-11-01 | 2010-11-01 | Газизулин |  | Викулов |  | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 2/3 | И |  | Останов- зазор в датчике/ шунтах 17,18,19 этажей больше нормы | о | 2011-03-01 | 2011-03-28 | Викулов | 2011-03-28 | Викулов |  | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 2/3 | И |  | останов по невыясненой причине в р-не 16 эт. ДК закрываются принудительно. |  | 2011-04-01 | 2011-04-05 | Викулов | 2011-04-05 | Викулов | отрегулированы датчики ДК, остановок, отрегулированы башмаки противовеса - выставлен 0 зазор, отрегулирован зазор в СПК | 1 | 3 | 3
Раменки, 20 | 2/3 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | РВР |  | регулировка прямолинейности направляющих кабины и противовеса | [6 empty] | Рихтовка + зачистка стыков направляющих кабины и противовеса. |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | РВР |  | Регулировка штихмасса кабины и противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | РВР |  | регулировка башмаков кабины и противовеса | [6 empty] | ловителей |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | РВР |  | регулировка компенсирующих цепей |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | РВР |  | регулировка зазоров и замков ДШ, наката, захвата роликов отводкой, протяжка крепежа ДШ |  | 2010-11-01 | 2010-11-02 | Газизулин Имамов | 2010-11-12 | Викулов |  | 2 | 2 | 4
Раменки, 20 | 2/3 | РВР |  | промывка и смазка канатов - тяговых и ОС |  | 2010-11-01 | 2010-11-02 | Имамов | 2010-11-12 | Викулов | Очистка канатов, очистка направляющих кабины и противовеса | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 2/3 | РВР |  | обеспыливание механизмов лифта, МП и шахты лифта |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | РВР |  | наладка лифта: точность остановки, грузовзвешивающее устройство |  | 2010-11-01 | 2010-11-02 | Газизулин Имамов | 2010-11-12 | Викулов |  | 2 | 2 | 4
Раменки, 20 | 2/3 | РВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | Проведение периодических испытаний: статических, динамических согласно ПУБЭЛ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | Роспуск направляющих кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | Упорядочение электроразводки лифта в шкафах управления на крыше кабины и в МП | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | Установка плафонов освещения на крыше кабины |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  | подключить |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | вывод 220 вольт/3 А на розетку на крышу кабины, оснащение предохранителем/автоматом | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | установка розетки в приямке | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | Раскрутка тяговых канатов | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | Установка маслосборников на направляющие | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | Регулировка натяжения канатов | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | Уравновешивание кабины / противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | Наладка грузовзвеса | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП | 1 | регулировка ловителей - зазоры | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП |  | очистка вкладышей башмаков кабины |  | 2012-11-01 | 2012-11-17 | Михеенко |  | Гурьев |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ДОП | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ВР |  | Герметизация крышки редуктора |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ВР |  | Очистка лебедок от загрязнений (керосином/уайт спиритом) |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ВР |  | Установка штатных предохранителей, |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-07-21 | Викулов | необходимы штатные предохр |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ВР |  | замена масла в редукторе лебедки |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-05-01 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-09-01 | 2010-09-23 | Касьянов | 2010-09-23 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ВР |  | Ремонт пульта на крыше кабины, контактов люка |  | 2010-11-01 | 2010-11-03 | Газизулин |  | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ТР |  | ТР 1 |  | 2011-03-01 | 2011-03-15 | Викулов | 2011-03-15 | Викулов | протянуты кронштейны, выставлены точные остановки, выставлены шунты этажей, отрегул. Тросики ДШ и ДК. | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 2/3 | ВР | 1 | проверить регулировку низа кабины, ловителей, выключателей в приямке |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ВР | 2 | проверить зазоры датчик/шунты этажей |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ВР | 2 | очистить ДШ -1 этажа, очистить карманы кабины |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | Н |  | установить маслосборники на направляющие К и П |  | 2010-11-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | Н |  | зазор противовес-буфер 80мм - требуется перепасовка канатов |  | 2011-03-01 | 2011-03-11 | Викулов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | Н |  | распустить направляющие кабины |  | 2012-01-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 2/3 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 |  |  |  | СЕКЦИЯ № 3 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | дата проведения | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания |  | часы
Раменки, 20 | МП3 |  |  | Машинное помещение 3 секции | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | МП3 | РВР |  | обеспыливание МП, ШУ |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП3 | РВР |  | нарезка и установка полос заземления |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП3 | РВР |  | сварка полос заземления к балкам, ОС и основной полосе |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП3 | РВР |  | окраска полосы черной краской |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП3 | РВР |  | заземление крышек металлических коробов в полу МП |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-02-23 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП3 | ВР |  | убрать отработанное масло из МП |  | 2010-06-01 | 2010-06-01 | Биктимиров | 2010-07-28 | Биктимиров | в мусорокамеру тех этажа |  |  | 0
Раменки, 20 | МП3 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | МП3 | ДОП |  | обеспыливание МП, ШУ |  | 2012-11-01 | 2012-11-24 | Михеенко |  | Гурьев |  |  |  | 0
Раменки, 20 | МП3 | [12 empty] | 0
Раменки, 20 | МП3 | [12 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 |  |  |  | СЕКЦИЯ № 3 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 |  |  | Лифт № 3/1 (зав. № 060600______, 1050 кг.) | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | И |  | ремонт НКУ - КЗ в трансформаторе 36 вольт в шкафу управления |  | 2010-07-01 | 2010-07-13 | Газизулин | 2010-07-13 | Викулов |  |  | 4 | 0
Раменки, 20 | 3/1 | И |  | коротили незаизолированые контакты датчика реверса дверей. Заизолированы и подвязаны |  | 2010-07-31 | 2010-07-31 | Викулов | 2010-07-31 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | И |  | останов - регулировка тормоза, датчика ДК(выключатель + шунт), датчика точной остановки на -1 эт. (датчики коррекции должны стоять плотно рядом) |  | 2010-09-01 | 2010-09-20 | Касьянов | 2010-09-20 | Викулов
Раменки, 20 | 3/1 | И |  | Ремонт реверса ДК |  | 2010-11-01 | 2010-11-03 | Газизулин |  | Викулов |  | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | 3/1 | И |  | останов - регулировка СПК ОС в приямке | 47 | 2010-11-01 | 2010-11-23 | Имамов | 2010-11-23 | Викулов |  | 1 | 1 | 1
Раменки, 20 | 3/1 | И |  | Застревание на 1 эт. - смещены контакты ДШ - регулировка на 1 этаже. Замена роликов каретки ДШ на 1 этаже (правая створка). Каретка взята с лифта 1/1-2 эт) | 47 | 2010-11-01 | 2010-11-24 | Имамов | 2010-11-24 | Викулов |  | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 3/1 | И |  | Останов - неисправен кабель реверса ДК (правый) - откинуты концы - работает один реверс |  | 2011-03-01 | 2011-03-13 | Викулов | 2011-03-13 | Викулов | выполнено | 1 | 1 | 1
Раменки, 20 | 3/1 | И |  | Останов - сгорел предохранитель. Верхняя плоская планка - первый слева |  | 2011-04-01 | 2011-04-06 | Викулов | 2011-04-06 | Викулов | заменен | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 3/1 | И |  | останов - посторонний предмет в дверях кабины (коробка из под обуви) |  | 2011-04-01 | 2011-04-11 | Викулов | 2011-04-11 | Викулов | выполнено | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 3/1 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | РВР |  | регулировка прямолинейности направляющих кабины и противовеса | [6 empty] | Рихтовка + зачистка стыков направляющих кабины и противовеса. |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | РВР |  | Регулировка штихмасса кабины и противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | РВР |  | регулировка башмаков кабины и противовеса | [6 empty] | ловителей |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | РВР |  | регулировка компенсирующих цепей |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | РВР |  | регулировка зазоров и замков ДШ, наката, захвата роликов отводкой, протяжка крепежа ДШ |  | 2010-11-01 | 2010-11-04 | Газизулин |  | Викулов |  |  | 3 | 0
Раменки, 20 | 3/1 | РВР |  | промывка и смазка канатов - тяговых и ОС | [6 empty] | Очистка канатов, очистка направляющих кабины и противовеса |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | РВР |  | обеспыливание механизмов лифта, МП и шахты лифта |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | РВР |  | наладка лифта: точность остановки, грузовзвешивающее устройство |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 | Газизулин | 2010-07-13 | Викулов |  |  | 1 | 0
Раменки, 20 | 3/1 | РВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | Проведение периодических испытаний: статических, динамических согласно ПУБЭЛ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | Роспуск направляющих кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | Упорядочение электроразводки лифта в шкафах управления на крыше кабины и в МП | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | Установка плафонов освещения на крыше кабины |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  | подключить |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | вывод 220 вольт/3 А на розетку на крышу кабины, оснащение предохранителем/автоматом | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | установка розетки в приямке | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | Раскрутка тяговых канатов |  | 2010-10-01 |  | Касьянов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | Установка маслосборников на направляющие | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | Регулировка натяжения канатов | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | Уравновешивание кабины / противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | Наладка грузовзвеса | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП | 1 | регулировка ловителей - зазоры | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП |  | очистка вкладышей башмаков кабины |  | 2012-11-01 | 2012-11-24 | Михеенко |  | Гурьев |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ДОП | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | Герметизация крышки редуктора |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | Очистка лебедок от загрязнений (керосином/уайт спиритом) |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | Установка штатных предохранителей, |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-07-21 | Викулов | необходимы штатные предохр |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | замена масла в редукторе лебедки |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-05-01 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | Регулировка натяжения канатов |  | 2010-06-01 | 2010-06-20 | Викулов | 2010-07-31 | Викулов | проведена доп регулировка грузовзвеса |  | 4 | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-09-01 | 2010-09-23 | Касьянов | 2010-09-23 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | Ремонт реверса ДК - замена кабеля |  | 2010-09-01 | 2010-09-21 | Касьянов | 2010-09-21 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | Регулировка зазоров ДШ на 1 этаже |  | 2010-11-01 | 2010-11-29 | Газизулин | 2010-11-30 | Викулов |  | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | регулировка зазоров ДШ на 22,23 эт. |  | 2010-12-01 | 2010-12-01 | Газизулин |  |  |  | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | Зачистка стыков противовеса |  | 2010-12-01 | 2010-12-08 | Имамов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | Замена микровключателя реверса. Регулировка ДК |  | 2010-12-01 | 2010-12-07 | Газизулин | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ТР |  | ТР 1 |  | 2011-03-01 | 2011-03-22 | Викулов | 2011-03-22 | Викулов | протянуты кронштейны К и П, отрегулированы ДШ, выставлен 0 зазор на противовесе | 1 | 5 | 5
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | доп к ТР март: протянуть кронштейны, отрегулировать тросики ДШ, отрегулировать зазоры в башмаках противовеса |  | 2011-03-01 | 2011-03-22 | Викулов | 2011-03-22 | Викулов | выполнено |  |  | 4
Раменки, 20 | 3/1 | ВР |  | отрегулировать точные остановки |  | 2011-03-01 | 2011-03-27 | Викулов | 2011-03-27 | Викулов | выставлены точные остановки, снята тумба с противовеса | 1 | 1 | 1
Раменки, 20 | 3/1 | ВР | 1 | проверить регулировку низа кабины, ловителей, выключателей в приямке |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР | 2 | очистить ДШ -1 этажа, очистить карманы кабины |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | Н |  | Замок ДШ 1 эт закреплен на 1 болт |  | 2011-03-01 | 2003-11-07 | Викулов | 2011-03-22 | Викулов | выполнено | 1 | 1 | 1
Раменки, 20 | 3/1 | Н |  | зазор противовес х буфер - 10мм! Снять проставку-тумбу. |  | 2011-03-01 | 2011-03-26 | Викулов | 2011-03-26 | Викулов | выполнено | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 3/1 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/1 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 |  |  |  | СЕКЦИЯ № 3 | [9 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 | 3/2 |  |  | Лифт № 3/2 (зав. № 060600______, 630 кг.) | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | И |  | Останов - сгорел предохранитель. Верхняя плоская планка - второй слева |  | 2011-04-01 | 2011-04-06 | Викулов | 2011-04-06 | Викулов | заменен | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 3/2 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | РВР |  | регулировка прямолинейности направляющих кабины и противовеса |  | 2010-09-01 | 2010-09-13 | Касьянов |  |  | Рихтовка + зачистка стыков направляющих кабины и противовеса. |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | РВР |  | Регулировка штихмасса кабины и противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | РВР |  | регулировка башмаков кабины и противовеса | [6 empty] | ловителей |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | РВР |  | регулировка компенсирующих цепей |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | РВР |  | регулировка зазоров и замков ДШ, наката, захвата роликов отводкой, протяжка крепежа ДШ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | РВР |  | промывка и смазка канатов - тяговых и ОС |  | 2010-09-01 | 2010-09-13 | Касьянов |  |  | Очистка канатов, очистка направляющих кабины и противовеса |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | РВР |  | промывка и смазка канатов - тяговых и ОС |  | 2010-11-01 | 2010-11-01 | Газизулин Имамов | 2010-11-01 | Викулов | Очистка канатов | 2 | 0.5 | 1
Раменки, 20 | 3/2 | РВР |  | обеспыливание механизмов лифта, МП и шахты лифта |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | РВР |  | наладка лифта: точность остановки, грузовзвешивающее устройство |  | 2010-09-01 | 2010-09-07 | Касьянов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | РВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП |  | Проведение периодических испытаний: статических, динамических согласно ПУБЭЛ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП |  | Роспуск направляющих кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП |  | Упорядочение электроразводки лифта в шкафах управления на крыше кабины и в МП |  |  |  | Газизулин | 2010-07-06 | Викулов | ШУ на крыше | 1 | 8 | 8
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП |  | Установка плафонов освещения на крыше кабины |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  | подключить |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП |  | вывод 220 вольт/3 А на розетку на крышу кабины, оснащение предохранителем/автоматом | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП |  | установка розетки в приямке | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП |  | Раскрутка тяговых канатов |  | 2010-10-01 |  | Касьянов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП |  | Установка маслосборников на направляющие | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП |  | Регулировка натяжения канатов | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП |  | Уравновешивание кабины / противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП |  | Наладка грузовзвеса | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП | 1 | регулировка ловителей - зазоры | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ДОП | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ВР |  | Герметизация крышки редуктора |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ВР |  | Очистка лебедок от загрязнений (керосином/уайт спиритом) |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ВР |  | Установка штатных предохранителей, |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-07-21 | Викулов | необходимы штатные предохр |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ВР |  | замена масла в редукторе лебедки |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-05-01 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-09-01 | 2010-09-23 | Касьянов | 2010-09-23 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ВР |  | Ремонт пульта на крыше кабины, контактов люка |  | 2010-11-01 | 2010-11-03 | Газизулин |  | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ВР |  | Зачистка стыков противовеса |  | 2010-12-01 | 2010-12-07 | Имамов |  |  |  | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 3/2 | ТР |  | ТР 1 |  | 2011-03-01 | 2011-03-25 | Викулов | 2011-03-25 | Викулов | выставлены точные остановки, протянуты кронштейны кабины, выставлены 0 зазоры на противовесе, отрегулированы ДК, ДШ-13эт. | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 3/2 | ВР | 2 | ремонт / регулировка дверей кабины - затирание створок, вышел из строя обрезиненый контр ролик ДК |  | 2011-04-01 | 2011-04-11 | Викулов | 2011-04-11 | Викулов | выполнено | 1 | 1 | 1
Раменки, 20 | 3/2 | ВР | 2 | проверить регулировку низа кабины, ловителей, выключателей в приямке |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ВР | 2 | очистить ДШ -1 этажа, очистить карманы кабины |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | Н |  | зазоры: створки ДШ-портал больше требуемого 17 и 11 эт. |  | 2010-06-01 | 2010-06-22 | [6 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | Н |  | разбит корпус пульта на крыше |  | 2010-06-01 | 2010-06-22 | [6 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | Н |  | не работают отпирающие у-ва замков ДШ на 22 и 14 эт. |  | 2010-06-01 | 2010-06-22 |  |  |  | 14 сделан |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/2 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 |  |  |  | СЕКЦИЯ № 3 | [9 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 | 3/3 |  |  | Лифт № 3/3 (зав. № 060600______, 630 кг.) | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | И |  | останов - замена предохранителей (верхний левый 6 А) |  | 2011-04-01 | 2011-04-18 | Викулов | 2011-04-15 | Викулов | скачок напряжения | 1 | 0.5 | 0.5
Раменки, 20 | 3/3 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | РВР |  | регулировка прямолинейности направляющих кабины и противовеса |  | 2010-09-01 | 2010-09-13 | Касьянов |  |  | Рихтовка + зачистка стыков направляющих кабины и противовеса. |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | РВР |  | регулировка прямолинейности направляющих кабины и противовеса |  | 2010-11-01 | 2010-11-01 | Газизулин Имамов | 2010-11-01 | Викулов | Рихтовка + зачистка стыков направляющих противовеса в районе 12 эт. | 2 | 2 | 4
Раменки, 20 | 3/3 | РВР |  | Регулировка штихмасса кабины и противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | РВР |  | регулировка башмаков кабины и противовеса | [6 empty] | ловителей |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | РВР |  | регулировка компенсирующих цепей |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | РВР |  | регулировка зазоров и замков ДШ, наката, захвата роликов отводкой, протяжка крепежа ДШ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | РВР |  | промывка и смазка канатов - тяговых и ОС |  | 2010-09-01 | 2010-09-13 | Касьянов |  |  | Очистка канатов, очистка направляющих кабины и противовеса |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | РВР |  | промывка и смазка канатов - тяговых и ОС |  | 2010-11-01 | 2010-11-01 | Газизулин Имамов | 2010-11-01 | Викулов | Очистка канатов | 2 | 0.5 | 1
Раменки, 20 | 3/3 | РВР |  | обеспыливание механизмов лифта, МП и шахты лифта |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | РВР |  | наладка лифта: точность остановки, грузовзвешивающее устройство |  | 2010-09-01 | 2010-09-07 | Касьянов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | РВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП |  | Проведение периодических испытаний: статических, динамических согласно ПУБЭЛ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП |  | Роспуск направляющих кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП |  | Упорядочение электроразводки лифта в шкафах управления на крыше кабины и в МП | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП |  | Установка плафонов освещения на крыше кабины |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 |  | 2010-03-01 |  | подключить |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП |  | вывод 220 вольт/3 А на розетку на крышу кабины, оснащение предохранителем/автоматом | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП |  | установка розетки в приямке | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП |  | Раскрутка тяговых канатов |  | 2010-10-01 |  | Касьянов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП |  | Установка маслосборников на направляющие | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП |  | Регулировка натяжения канатов | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП |  | Уравновешивание кабины / противовеса | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП |  | Наладка грузовзвеса | [6 empty] | выполнено |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП | 1 | регулировка ловителей - зазоры | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ДОП | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ВР |  | Герметизация крышки редуктора |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ВР |  | Очистка лебедок от загрязнений (керосином/уайт спиритом) |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 |  | 2010-04-01 |  |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ВР |  | замена масла в редукторе лебедки |  | 2010-05-01 | 2010-05-01 | Биктимиров | 2010-05-01 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-09-01 | 2010-09-23 | Касьянов | 2010-09-23 | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ВР |  | Зачистка стыков противовеса |  | 2010-12-01 | 2010-12-07 | Имамов | [5 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ТР |  | ТР 1 |  | 2011-03-01 | 2011-03-27 | Викулов | 2011-03-27 | Викулов | выставлены точные остановки, протянуты кронштейны кабины, выставлены 0 зазоры на противовесе, отрегулированы ДК, ДШ | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | 3/3 | ВР | 2 | проверить регулировку низа кабины, ловителей, выключателей в приямке |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ВР | 2 | очистить ДШ -1 этажа, очистить карманы кабины |  | 2011-04-01 | [7 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | Н |  | не работают отпирающие у-ва замков ДШ на 22 и 14 эт. | [6 empty] | 14 сделан |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | Н |  | зазоры: створки ДШ-портал больше требуемого 17 и 11 эт. | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | Н |  | Ремонт пульта на крыше кабины, контактов люка |  | 2010-11-01 | 2010-11-03 | Газизулин |  | Викулов |  |  |  | 0
Раменки, 20 | 3/3 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | 3/3 | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 | [13 empty] | 0
Раменки, 20 |  |  |  | ГАРАЖНЫЙ ЛИФТ, БЛИЖНИЙ | [9 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 | Г/Б |  |  | Лифт № Г/Б (зав. № _____________________, 1050 кг.) | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | И |  |  |  | 2010-08-02 | 2010-08-02 | Биктимиров | 2010-08-02 |  | установить причину старабывания концевого |  |  | 0
Раменки, 20 | Г/Б | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ДОП |  | Проведение периодических испытаний: статических, динамических согласно ПУБЭЛ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ДОП |  | Установка плафонов освещения на крыше кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ДОП |  | Роспуск направляющих кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ДОП |  | Упорядочение электроразводки лифта в шкафах управления на крыше кабины и в МП |  |  |  | Газизулин | 2010-06-23 | Викулов |  | 1 | 8 | 8
Раменки, 20 | Г/Б | ДОП |  | Раскрутка тяговых канатов | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ВР |  | Наладка грузовзвеса |  | 2010-07-01 | 2010-07-08 | Газизулин | 2010-07-08 |  | регулировка проведена в процессе обучения инженерами СМЕК |  |  | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-11-01 | 2010-11-17 | Имамов | 2010-11-17 | Викулов | пропылесосить карманы ДШ, проверить затяжку башмаков противовеса | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | Г/Б | ВР |  | рихтовка/зачистка стыков направляющих К и П; очистка направляющих К и П; обеспыливание шахты; |  | 2010-11-01 | 2010-11-15 | Имамов | 2010-11-15 | Викулов |  | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | Г/Б | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Б | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 |  |  |  | ГАРАЖНЫЙ ЛИФТ, ДАЛЬНИЙ | [9 empty] | 0
Участок | № МП/лифта | тип ТР/осмотра |  | Наименование выявленных работ |  | месяц проведения работ | дата проведения | Ф.И.О. получившего задание | дата приемки работ | Ф.И.О. подпись принявшего работы | замечания | кол-во перс. | часы | Итого | 2500
Раменки, 20 | Г/Д |  |  | Лифт № Г/Д (зав. № _____________________, 1050 кг.) | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | И | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ДОП |  | Проведение периодических испытаний: статических, динамических согласно ПУБЭЛ | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ДОП |  | Установка плафонов освещения на крыше кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ДОП |  | Роспуск направляющих кабины | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ДОП |  | Упорядочение электроразводки лифта в шкафах управления на крыше кабины и в МП | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ДОП |  | Раскрутка тяговых канатов | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ВР |  | Наладка грузовзвеса |  | 2010-07-01 | 2010-07-08 | Газизулин | 2010-07-08 |  | регулировка проведена в процессе обучения инженерами СМЕК |  |  | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ТР |  | ТР 1 |  | 2010-11-01 | 2010-11-17 | Имамов | 2010-11-17 | Викулов | пропылесосить карманы ДШ, проверить затяжку башмаков противовеса | 1 | 2 | 2
Раменки, 20 | Г/Д | ВР |  | рихтовка/зачистка стыков направляющих К и П; очистка направляющих К и П; обеспыливание шахты; |  | 2010-11-01 | 2010-11-15 | Имамов | 2010-11-15 | Викулов |  | 1 | 4 | 4
Раменки, 20 | Г/Д | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ТР |  | ТР 1 | [9 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | ВР | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | Н | [11 empty] | 0
Раменки, 20 | Г/Д | Н | [11 empty] | 0

## Регламент
№ участка | № маршрута | № лифта | Адрес установки | Вид работ | Замечания | Выполнил | год | месяц | число
1 | 2 | 3 | Лялин | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС | А01 | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | ОС |  | Пупкин | 2011 | январь | 1

## Внеплановые
№ участка | № маршрута | № лифта | Адрес установки | Заявки | Категория | Источник | год | месяц | число | Часы | Минуты | Принял | год | месяц | число | Часы | Минуты | Устранил | ПРОСТОЙ
1 | 2 | 3 | Лялин |  |  |  | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[5 empty] | застревание | ОДС | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[5 empty] | останов | аудит | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
|  |  |  | А01 | заявка | прораб | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[5 empty] | Внеплановые работы |  | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1
[7 empty] | 2011 | январь | 1 |  |  | Пупкин | 2011 | январь | 1